设备名称： 洁净电热蒸汽发生器

数量：1台

主要参数及配置要求

- 外形尺寸（L×W×H）：≤1300X850X1900mm

- 85KW≤设备功率≤95kW。

- 额定蒸发量：≥120Kg/h

- 材质（包括电加热管）：304无缝钢管，确保产生的蒸汽为洁净蒸汽。

- 设计压力：≥0.7Mpa

- 设计温度：≥170℃

- 水位控制：由浮子带动的磁性能无阻隔性地传出主体，并始终定位在液体的表面。不同水位可通过颜色显示。

- 双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护

- 过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害（必须满足）

- 一键式自动排污：具有自动排污设计。

- 手动排污功能：设备需配有手动排污球阀。

- 安全阀：开启压力≥0.7Mpa设计。

- 注水系统：304不锈钢进水水箱。（必须满足）

- 直接用交流接触器控制加热系统，无需通过其他配件控制。确保设备在高温环境下安全运行。

- 设备操作简单安全，各警示开关需分别明确设置，设备电源开关与急停开关分别设置（必须满足）

- 整机质保≥5年

- 在桂林有维修人员，确保设备出现故障时能及时维修处理。