设备名称： 洁净电热蒸汽发生器   
数量：1台

主要参数及配置要求

1. 外形尺寸（L×W×H）：≤1300X850X1900mm
2. [bookmark: _GoBack]85KW≤设备功率≤95kW。
3. 额定蒸发量：≥120Kg/h
4. 材质（包括电加热管）：304无缝钢管，确保产生的蒸汽为洁净蒸汽。
5. 设计压力：≥0.7Mpa
6. 设计温度：≥170℃
7. 水位控制：由浮子带动的磁性能无阻隔性地传出主体，并始终定位在液体的表面。不同水位可通过颜色显示。
8. 双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护
9. 过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害（必须满足）
10. 一键式自动排污：具有自动排污设计。
11. 手动排污功能：设备需配有手动排污球阀。
12. 安全阀：开启压力≥0.7Mpa设计。
13. 注水系统：304不锈钢进水水箱。（必须满足）
14. 直接用交流接触器控制加热系统，无需通过其他配件控制。确保设备在高温环境下安全运行。
15. 设备操作简单安全，各警示开关需分别明确设置，设备电源开关与急停开关分别设置（必须满足）
16. 整机质保≥5年
17. 在桂林有维修人员，确保设备出现故障时能及时维修处理。
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